消防計画

１　目　的

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（例）○○ビル（以下「当該事業所」という）の防火管理業務に必要な事項を定め、火災の予防と、火災発生時における人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用範囲

この計画は、　（例）ビル名等　、に勤務又は出入りする全ての者に適用する。

３　管理権原者について

（１）権原を有する者（管理権原者）は（例）株式会社△△の代表取締役　であり、当該事業所の防火管理業務について全ての責任を持つ。

（２）管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理者に消防計画を作成させ、消防計画に定められた防火管理業務を適正に行わせなければならない。

（３）管理権原者は、異動等により防火管理者が未選任の状態、または、必要となる各種法定資格について不備が生じないようにしなければならない。

（４）管理権原者は計画内容の執行実態を踏まえ、防火管理者に随時この計画の見直しを指示することが

できる。

また、この計画を見直した結果、内容を変更する必要があると認められた場合は、防火管理者に対

し、消防計画の変更を指示しなければならない。

（５）管理権原者は、火災予防上の自主検査、消防用設備等の法定点検、消防の立入検査等において発見された不備事項は、速やかに改善しなければならない。

また、不備事項のうち、その権原が他の関係者（所有権が別にある場合等）にあるものについては、その権原を有する関係者に連絡し、改修を依頼するものとする。

（６）廊下、階段等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件及び防火戸等の閉鎖の支障となる物件が放置等されないように管理する。

（７）火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動の全般についての責任を負う。

４　防火管理者について

（１）防火管理者は、消防法に定められた資格を有する者のうち、管理的、監督的立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に執行できる権限を持つ者を管理権原者が選任する。

（２）防火管理者はこの計画が適正に行われるよう、従業員等を指揮監督しなければならない。

（３）防火管理者は、次の業務を行う。

| 業 務 | 内 容 |
| --- | --- |
| 点検・監督 | ① 火災予防上の自主検査・点検の実施及び監督 建物構造、防火上の構造等、避難施設、消防用設備等、電気設備、その他防災設備、危険物施設、火気設備・器具の検査・点検と及び不備欠陥箇所のある場合の改修 ② 地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施又は改修 ③ 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督 ④ 火気の使用、取扱いの指導、監督 |
| 教育・訓練 | ① 従業員に対する防火の教育の実施 ② 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施及び結果の検討 ③ 放火防止対策の推進 |
| 管理等 | ① 収容人員の管理 ② 消防機関への届出及び連絡等 ③ 家具、じゅう器等の転倒・落下・移動防止措置 |
| 点検立会 | ① 消防用設備等の法定点検・整備の立会い（又は代理者指名） ② 建物等の定期検査の立会い（又は代理者指名） ③ 改装工事などの立会い（又は代理者指名）と安全対策の樹立 防火対象物点検報告が必要な場合 ④ 防火対象物の法定点検の立会い（又は代理者指名） |
| 管理権原者への 提案・報告 | ① 防火管理業務を遂行する上での提案 ② 点検・検査の結果についての報告 |
| その他防火管理上 必要な業務 | 防災センターがある場合 災害活動の拠点となる防災センターへの災害活動上必要な情報の集約 その他 |

５　自衛消防組織について

（１）自衛消防隊の編成

管理権原者は、火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を、別表１のとおり編成する。

自衛消防隊長には、その任務を代行する、自衛消防副隊長を定める。

また、管理権原者は、災害時における自衛消防活動を円滑に行うため、自衛消防隊の編成が常に最新

のものとなるよう整備を図るとともに、自衛消防隊員の育成を行う。

（２）自衛消防隊の活動範囲

自衛消防隊の活動範囲は、防火対象物全体とする。

近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

その他

（３）自衛消防隊長等の権限

自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災、地震その他の災害等が発生した場合の本事業所における自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

管理権原者は、自衛消防副隊長に対し、自衛消防隊長の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

（４）火災発生時の自衛消防活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は、次に示す基準により行動する。

ア　通報・連絡

①　火災が発生したときには、火災を発見した者又は通報連絡（情報）班は、直ちに119番通報する。同時に、防災センターや警備室、管理人室等へ火災の発生と状況を連絡する。

②　自動火災報知設備の発信機を押し、大声で叫ぶなど火災発生を周囲に知らせる。

なお、放送設備がある場合は、積極的に放送設備を活用する。

③　すでに消火された火災を発見した場合も、消防機関へ通報する。

④　管理権原者、防火管理者が不在のときは緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

⑤　その他

自動火災報知設備と放送設備火災、報装置が連動している場合

イ　初期消火

①　初期消火班は、出火場所に急行し、自己の安全を確保した上で初期消火活動を行う。

②　初期消火班は、消火器や屋内消火栓などの消防用設備等を用いて消火する。

③　その他

ウ　避難誘導

①　避難誘導班は、避難経路図に基づいて避難誘導する。

②　各避難誘導班員は、拡声器、メガホン等を使用して落ち着いて行動するよう呼びかけ、安全な場所へと誘導する。（放送設備がある場合は、放送設備を活用して避難誘導を行う。）

③　避難方向が分かりにくい場所には誘導員を配置する。

④　避難誘導班は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い防火対象物自衛消防隊長に報告する。

⑤　その他

エ　安全防護

①　逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。

②　その他

オ　応急救護

①　応急救護班は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

②　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢、住所、電話番号、搬送病院、負傷箇所、負傷程度等必要事項を記録する。

③　逃げ遅れた者の情報を得た場合、応急救護班は現場へ急行し、安全な場所へ救出する。

④　その他

カ　その他

（５）営業時間外等の自衛消防活動体制

ア　休日、夜間等で事業所内に在館者がいる場合は、在館している者全員で通報連絡、初期消火、避難誘導等の自衛消防活動を実施する。

イ　無人となる場合は、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつける。

６　消防訓練について

（１）訓練（消火、通報連絡、避難誘導）は　　　月と　　　月の年　　　回実施する。

（２）防火管理者は訓練実施前に、実施日時及び内容を管轄消防署へ連絡しなければならない。

（３）訓練時の安全対策

訓練指導者は　　　　　　　　　　とし、訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図るため、次の安全管理を実施する。

| 時 期 | 内 容 |
| --- | --- |
| 訓練実施前 | 訓練に使用する施設、資器材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。 ② 事前に自衛消防隊員の健康状態を把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示をし、又は参加させない等の措置を講じる。 |
| 訓練実施時 | ① 訓練指導者は、安全を管理する者を訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者等を安全管理上必要な箇所に配置して、各操作及び動作の安全を確認する。 ② 訓練実施時において、使用資器材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止するとともに必要な措置等を講じる。 |
| 訓練終了後 | 訓練終了後の使用資器材収納時についても、十分に安全を確保させる。 |

（４）訓練の実施結果

防火管理者は、自衛消防訓練終了後訓練の実施結果について検討するとともに、に記録を保存し、以後の訓練に反映させる。

７　火災予防上の点検・検査

（１）日常の火災予防のための任務分担

ア 　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、別表２「日常の火災予防の担当者と日常の注意事項」のとおりとする。

イ  管理権原者又は防火管理者は、上記の事項を、 関係する従業員、その他防火管理業務に従事する者に周知し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

ウ　その他

（２）自主的に行う点検・検査

ア　防火管理者は、区域、項目ごとに検査実施者を指定し、自主点検・検査を行う。

・出火防止、避難安全の確認は、実施責任者により、毎日行う。

・出火防止の確認は、別表３の「自主検査チェック表（火気関係）」により行う。

・避難安全等の確認は、別表４の「自主検査チェック表（閉鎖障害等）」により行う。

イ　建物及び消防用設備等の確認は、　　四半期　　ごとに行う。

・建物の確認は、別表５「自主検査チェック表（定期）」により行う。

・消防用設備等の確認は、別表６「自主点検チェック表（消防用設備等）」により　行う。

（３）消防用設備等の法定点検（消防用設備等点検報告）

ア　消防用設備等の法定点検は、法令に規定される期限内に報告できるよう、別表７「消防用設備等・特殊消防用設備等点検計画表」により実施（消防法第17条の3の3に規定される消防用設備等の法定点検は消防設備士又は点検有資格者に依頼して行い、この点検結果は　　　　年に1回消防署に報告する。）する。

建物所有者側で一括して全体を実施しているか確認し、テナントとして個別に責任がある消防用設備等があれば、当該消防用設備等についての法定点検を実施し報告する。

イ　防火管理者は法定点検実施時に立ち会い、又は立会者を指定し、不備欠陥箇所を確認する。

（４）防火対象物の法定点検（防火対象物点検報告）

防火対象物の法定点検は、法令に規定される期限内に報告できるよう計画的に実施（消防法第8条の2の2に規定される防火対象物定期点検を点検資格者に依頼して行い、1年に1回消防署に報告する。ただし、消防法第8条の2の3に規定される特例認定を受けた場合はこの限りでない。）する。

防火管理者は、法定点検実施時に立ち会い、又は立会者を指定し、不備欠陥箇所を確認する。

（５）報告等

ア　防火管理者は、自主検査、自主点検及び法定点検の結果を適宜確認し、その記録を管理する。

イ　防火管理者は、前記により確認した内容で不備欠陥箇所がある場合は、管理権原者に報告し、計画的な改修を図る。

（６）その他

８　防火管理上の遵守事項

（１）従業員の遵守事項

ア　避難施設の維持管理

① 避難施設に物品等を置かない。置いてあることを発見した場合は、直ちにそれを除去する。 ② 避難施設の出入口に設けられている扉等の開閉障害となる物品等を置かない。置いてあることを発見した場合は、直ちにそれを除去する。 ③ 防火設備（防火戸、防火シャッター）は、常時閉鎖又は作動できるようにその機能を有効に保持し、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かない。置いてあることを発見した場合は、直ちにそれを除去する。 ④ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるように維持する。 ⑤ 避難施設の床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持する。 ⑥ ①から③までにおいて、発見された物品等を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。 ⑦ その他

イ　火気管理等

① 喫煙は、指定された場所で行い、確実に吸殻を処理する。 ② 火気設備・器具は、使用する前後に点検を行い、周囲を整理整頓して可燃物を近づけないなど、安全を確認して使用する。 ③ 厨房機器やその周囲は毎日こまめに点検・清掃する。 ④ 防火ダンパーや自動消火装置は正常に作動するように整備・清掃する。 ⑤ 火気設備・器具は指定された場所で使用するとともに、本来の目的以外に使用しない。 ⑥ ガス機器を使用中はその場を離れない。その場を離れるときは、火を消してから離れる。 ⑦ 終業時には必ず灰皿の整理及び火気設備・器具の安全を確認する。 ⑧ 危険物品は持ち込まない、持ち込ませない。 ⑨ その他

ウ　放火防止対策

① 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。また、これらの場所の巡視を行う。 ② 建物内外の整理整頓を行う。 ③ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。 ④ 火元責任者又は最終退出者による火気及び施錠の確認を行う。 ⑤ その他

（２）防火管理者等の遵守事項

ア　収容人員の管理

① 防火管理者は、用途、規模に応じた収容能力を把握し、収容人員を適正に管理する。 ② 一時的に用途を変更し、混雑が予想される場合は、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置をとる。 その他

イ　工事中の安全対策の樹立

次の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出る。 ・増築等で建築基準法に基づく仮使用の認定の申請をするもの。 ・消防用設備等の増設等の工事に伴い、本設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすもの。 ② 防火管理上影響のある工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。 ③ 工事人に対し、次の事項を遵守させる。 ・溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保する。 ・防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わない。 ・工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させる。 ・危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受ける。 ・放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をする。 ④ 防火管理者は、工事・催物等の計画内容や現場において、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行う。 ⑤ その他

ウ　火気の使用制限

防火管理者は、必要に応じ次の事項について指定又は制限する。 ① 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定 ・喫煙場所には喫煙場所である旨を表示する標識を設置する。 ・毎日終業後、水の入った容器に吸殻を回収する。 ② 火気設備・器具の使用禁止場所及び使用場所の指定 ・使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除く全ての場所とする。 危険物の貯蔵又は取扱場所の指定 工事等の火気使用の禁止又は制限 臨時の火気使用等がある場合は、その内容について確認し、監視、消火準備等防火管理上必要な指示を行う。 その他

エ　放火防止対策

防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努める。

敷地内及び廊下、階段、トイレ等の可燃物の整理、整頓又は除去 ② 不特定の者が出入りする出入口の監視等 ③ 火元責任者等による火気の確認及び施錠 ④ 空室、倉庫等の施錠管理 ⑤ 休日、夜間等における巡回体制の確立 その他

オ　避難経路等の周知

① 人命の安全を確保するため、各階に消防用設備等の設置図及び屋外への避難経路図を作成し、従業員その他防火管理業務に従事する者及び建物利用者に周知できるように掲出する。 その他

カ　その他

９　防火教育について

防火管理者は消防訓練に併せて（訓練時にできない場合は別途、年に１回以上）、勤務者に対し防火教育を行う。

また、（例1）新規採用者（アルバイトを含む）/（例２）入居者がある場合は、（例１）採用時/（例２）入居時に行う（例１）研修/（例２）説明の中で、消防設備の位置や避難管理等おおむね次の事項ついて教育を行う。

・消防計画

・従業員が守るべき事項

・火災発生時の対応

・地震時及びその他災害等の対応

・その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

10　災害発生時における消防隊への情報提供について

消防隊が到着したら、消火活動及び避難救護活動を消防隊に引き継ぎ、自身の安全を確保するために避難するものとし、消防隊の求めに応じて必要な情報を提供する。なお、提供する情報として次の項目について可能な限り把握しておくこと。

（１）出火箇所

（２）出火時の在館人数

（３）所在の確認ができていない人数

（４）所在不明者が最後にいた場所

（５）負傷者の有無

（６）危険物品の場所及び内容

（その他）

11　消防機関との連絡について

（１）管理権原者等は、防火管理者、消防計画の変更時、消防用設備等の点検結果報告その他、法令等の定めに従い、届出を行う。

（２）防火管理者又は防火管理者から指示を受けた者は次の場合、消防機関との窓口となり連絡又は報告を行わなければならない。

・消防訓練の通報（結果）報告

・消防から立入検査の事前連絡があった場合の立入検査当日の立会い。

・増築、改築、修繕、模様替え等、建物の変更を伴う工事を計画するとき。

・その他

（３）防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

・管理権原者等は、消防機関へ届出、報告等した書類等を消防計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備及び保管する。

・管理権原者が変更となる場合は、防火管理維持台帳のうち、竣工からの建築関係及び消防用設備等に関する届出書類や図面等の関係書類を確実に引き継ぐ。

12　防火管理業務の一部委託

- 防火対象物全体についての防火管理業務の一部を

に委託する。

（２）受託者が行う防火管理業務の範囲は　（例）建物全体/〇階部分/共有部　とする。

（３）受託者が行う防火管理業務の方法は　（例）遠隔移報/巡回等　　　とする。

（４）委託を受けて防火管理業務に従事するものは、管理権原者の指示又は命令を受けて適正に業務を実施するものとする。

（５）防火管理業務の一部委託の詳細は、別紙８のとおり。

【この計画は　　　　　年　　　月　　　日から施行する】

| 別表１ 自衛消防隊の編成と任務（本部隊と地区隊）（例） |
| --- |
| 自衛消防隊長 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） 地区隊長 （担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長への報告連絡を行う。） |
| 自 衛 消 防 隊 の 編 成 （ 平 常 時 ） |
| 階 地区隊長——————連絡通報担当 ―初期消火担当 ―避難誘導担当 ―安全防護担当 ―応急救護担当 階 地区隊長——————連絡通報担当 ―初期消火担当 ―避難誘導担当 ―安全防護担当 ―応急救護担当 階 地区隊長——————連絡通報担当 ―初期消火担当 ―避難誘導担当 ―安全防護担当 ―応急救護担当 |
| 平常時の任務 | 警戒宣言、警報等発令時の隊編成と任務 |
| 通報連絡担当 | 消防機関への通報及び通報の確認、館内への非常放送並びに指示命令の伝達、関係者への連絡 | 情報収集担当として編成し、テレビ、ラジオ、インターネット等により情報を収集する。 |
| 初期消火担当 | 出火場所への急行、消火器等による初期消火 | 点検担当として編成し、担当区域の転倒、落下防止措置を行う。 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導、負傷者及び逃げ遅れた者の確認、非常口の開放並びに開放の確認と避難障害物品の除去 | 平常時と同様の編成とし、本部の指揮により避難誘導を行う。 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 点検担当として編成し、上記の初期消火担当の任務に同じ。 |
| 応急救護担当 | 応急救護所の設置、負傷者に対する応急処置、救急隊との連携、情報の提供 | 応急措置担当として編成し、危険箇所の補強・整備、救出資機材等の確認を行う。 |

留意事項

１　自衛消防隊長は、管理権原者又はこれに準ずる者を指定し、自衛消防副隊長には防火管理者又は相当職の者を指定することが望まれます。消防機関に届出する消防計画には役職名などを記入します。

２　地区隊長は階ごとに、受持担当区域内の責任者と通報・消火・避難などの担当者を指定することが望ましく、消防機関に届出する消防計画には役職・係名・係担当者名などを記入します。

なお、事務室等に掲出するものについては、担当者の氏名を記入し、転勤等で替わった場合は、速やかに訂正することが必要です。

| 別表２ 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項 （例） |
| --- |
| 防 火 管 理 者 | 役職・氏名 |
| 防火担当責任者 | 火元責任者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 |
| 担 当 者 の 任 務 |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |
| 防火担当責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 |
| 火元責任者 | ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック表」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |
| 従業員等の注意事項 |
| １ 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 ２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３ 火気設備器具の周辺は、きちんと整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 ４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 ５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸い殻入れを用いて喫煙すること。 ６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 ７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 ８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 ９ 喫煙場所などの吸い殻入れ、通路のごみ入れを確認するほか、吸い殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10 建物内外の整理整頓を行い、ごみやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 13 その他 |

| 別表３ 自主検査チェック表（日常）「火気関係」 （ 年度） |
| --- |
| 実施責任者 |  | 担当区域 |  |
| 検査項目 | 吸い殻の処理 電源遮断確認 倉庫の施錠 終業時の火気確認 火気器具の確認 |
|  | 電気器具(配線)確認 |
| 月 日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 確認(3カ月毎) |  |  |  |  |
| (備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告し改善する。 (凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 ×…即時改修 |

| 別表４ 自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」 （ 年度） |
| --- |
| 実施責任者 |  | 担当区域 |  |
| 検査項目 | 各避難口の確認（北側・南側・ ）階段（ ） |
|  | 廊下避難通路の確認 防火戸等 屋内消火栓前 受信機前 |
| 月 日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 確認(3カ月毎) |  |  |  |  |
| (備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告し改善する。 (凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 ×…即時改修 |

| 別表５ 自主検査チェック表（定期） |
| --- |
| 実 施 項 目 | 確 認 箇 所 | 検査結果 |
| 建 物 構 造 | (1) 基礎部 | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |
|  | (2) 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | (3) 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | (4) 窓枠・サッシ ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |
|  | (5) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
|  | (6) 屋外階段 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
|  | (7) 手すり | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。 |  |
|  | (8) 消防隊非常用 進入口 | 表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |
| 防 火 施 設 | (1) 外壁の構造及 び開口部等 | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | (2) 防火区画 | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避 難 施 設 | (1) 廊下・通路 | 有効幅員が確保されているか。 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  | (2) 階段 | 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 階段室の内装は不燃材料になっているか。 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | (3) 避難階の避難 口 （出入口） | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 | (1) 厨房設備 (大型レンジ、 フライヤー等)､ガスコンロ、湯沸器 | 可燃物品からの保有距離は適正か。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | (2) ガスストーブ、 石油ストーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | (1) 変電設備 | 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | (2) 電気器具 | タコ足の接続を行っていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設 | (1) 少量危険物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 換気設備は適正に機能しているか。 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 整理清掃状況は適正か。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
|  | (2) 指定可燃物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
| 構造関係 防火関係 避難関係 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備器具 電気設備 危険物施設 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |

(備考)　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。　(凡例)　○…良　×…不備・欠陥　×…即時改修

| 別表６ 自主点検チェック表（消防用設備等） |
| --- |
| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか。（例 物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の変形及び操作障害はないか。 (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか。（例 物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | (1) 泡の分布を妨げる物がないか。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | (1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | (1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 放送設備により、放送ができるかどうか。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。 (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には､間仕切り､衝立､ロッカー等があって､視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に使用上障害となる物がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 (3) 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良　×：不備・欠陥　×：即時改修

| 別表７ 消防用設備等・特殊消防用設備等点検計画表 |
| --- |
| 点検の区分 消防用設備等・特殊 消防用設備等の種類 | 機器点検 | 総合点検 |

＊　消防用設備等・特殊消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検設備業者 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 電 話 番 号 |  |

| 別表８ 防火管理業務の一部委託状況表 （ 年 月 日現在） |
| --- |
| 防火対象物名称 |  | 再受託者の有無 |
| 管理権原者氏名 |  | □ なし □ 一部あり □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | 受託者が再委託する場合は記入 |
| 氏 名（名 称） 住 所（所在地） 電 話 番 号 担当事務所（所在地） 電 話 番 号 〔教育担当者職・氏名〕 〔講習等種別・修了番号〕 〔教 育 計 画〕 |  |  |
|  | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 同左 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付すこと。