## 記入用
令和5年度 特定建築物検査等状況調査票
該当しない項目については、必ず斜線を引くこと。
特定建築物 |  |  |  |  | 名称
[5 empty] | 所在地 | [26 empty] | ☑
所有者等 |  |  |  |  | 氏名 | [26 empty] | □
維持管理権原者 |  |  |  |  | 氏名
管理技術者 |  |  |  |  | 氏名 | [12 empty] | 免状番号
[5 empty] | 所属 | [12 empty] | 連絡先電話番号
[5 empty] | 兼任 |  | □ | 無 |  | □ | 有 | （兼任施設名： | [18 empty] | ）
本調査票記入者 |  |  |  |  | 氏名
[5 empty] | 所属 | [12 empty] | 連絡先電話番号
来年度の調査票の送付先 |  |  |  |  | □ | 今回と同じ | □ | 変更（ | [22 empty] | ）
１．施設等の概要
① | 帳簿の備付 | [5 empty] | □ | 有 | （ 年保存 ） | [11 empty] | □ | 無
② | 空気調和設備の有無と種類 | [5 empty] | □ | 有 | （□ | 中央管理方式 |  |  |  |  | □ | 個別方式 ） |  |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし
③ | 機械換気設備の有無と種類 | [5 empty] | □ | 有 | （□ | 中央管理方式 |  |  |  |  | □ | 個別方式 ） |  |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし
④ | 冷却塔の有無 | [5 empty] | □ | 有 | （使用期間 |  |  |  |  | 月～ |  |  | 月 ） |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし
⑤ | 加湿装置の有無 | [5 empty] | □ | 有 | （使用期間 |  |  |  |  | 月～ |  |  | 月 ） |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし
⑥ | 中央式給湯設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 | [12 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし
⑦ | 飲料水の種類 |  |  | 上水道水源 |  |  | □ | 上水道直結 |  |  |  |  | □ | 簡易専用水道 | [5 empty] | □ | 小規模貯水槽水道 | [6 empty] | □ | 専用水道
|  |  |  | 自己水源 |  |  | □ | 専用水道 |  |  |  |  | □ | 水道法適用外の施設
２．空気環境の測定
① | 空気環境の測定 | [5 empty] | □ | 有（ |  |  |  |  | 回/年 | ） |  | □ | 無
② | ホルムアルデヒドの測定 | [5 empty] | □ | 有（測定日 | [6 empty] | ） | □ | 無
③ | 基 準 適 合 状 況 | 浮遊粉じんの量 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
④ |  | COの含有率 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑤ |  | CO2の含有率 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑥ |  | 温度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑦ |  | 相対湿度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑧ |  | 気流 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑨ |  | ホルムアルデヒド量 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑩ | 冷 却 塔 | 供給水 |  |  |  |  | □ | 水道水 |  |  | □ | 水道水以外 |  |  |  |  | ※水質検査状況を記載
⑪ |  | 冷却塔及び冷却水の汚れの点検 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 使用期間中 | [6 empty] | 回/月） | [6 empty] | □ | 未実施
⑫ |  | 冷却塔、冷却水の水管の清掃 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [9 empty] | □ | 未実施
⑬ | 加湿 装置 | 供給水 |  |  |  |  | □ | 水道水 |  |  | □ | 水道水以外 |  |  |  |  | ※水質検査状況を記載
⑭ |  | 汚れの点検 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 使用期間中 | [6 empty] | 回/月） | [6 empty] | □ | 未実施
⑮ |  | 清掃の実施 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [9 empty] | □ | 未実施
⑯ | 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検 | [5 empty] | □ | 適用外 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/月） |  |  |  | □ | 未実施
３．飲用水の管理
① | 飲用水 |  | 遊離残留塩素の測定 |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） | [6 empty] | □ | 未実施
② |  |  | 遊離残留塩素の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有
③ | 中央式 給湯設備の 給湯水 |  | 遊離残留塩素の測定 |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） |  |  |  |  | □ | 未実施 |  |  |  |  | □省略できるに該当
④ |  |  | 遊離残留塩素の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有
⑤ | 飲用水 |  | 水質検査の実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | 一般細菌等11項目 回/年 | [16 empty] | □ | 未実施
亜鉛等5項目 回/年
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｲｵﾝ等12項目 回/年
四塩化炭素等7項目 年 月 日検査
⑥ |  |  | 水質基準の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [8 empty] | □ | 不適合有 |  |  | （項目： | [9 empty] | ）
⑦ | 中央式 給湯設備の 給湯水 |  | 水質検査の実施 |  |  |  | □ | 適用外 |  |  | □ | 実施 |  | 一般細菌等11項目 回/年 | [14 empty] | □ | 未実施
亜鉛等5項目 回/年
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｲｵﾝ等12項目 回/年
四塩化炭素等7項目 年 月 日検査
⑧ |  |  | 水質基準の基準の遵守 |  |  |  | □ | 適用外 |  |  |  | □ | すべて適合 |  |  |  |  | □ | 不適合有 |  |  | （項目： | [8 empty] | ）
⑨ | 貯水槽の清掃 | [5 empty] | □ | 設置無 |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） |  |  | □ | 未実施 |  | （理由： | [6 empty] | ）
⑩ | 貯湯槽の清掃 | [5 empty] | □ | 設置無 |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） |  |  | □ | 未実施 |  | （理由： | [6 empty] | ）
４．雑用水の管理
① | 雑用水の使用水 | [5 empty] | □ | 再生水 |  |  |  | □ | 雨水 |  |  | □ | 下水処理水 |  |  |  |  | □ | 工業用水
[7 empty] | □ | 地下水 |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
② | 雑用水の使用用途 | [5 empty] | □ | 散水 |  |  | □ | 清掃 |  |  | □ | 修景 |  |  | □ | 水洗便所 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
③ | 遊離残留塩素の測定 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） | [6 empty] | □ | 未実施
④ | 遊離残留塩素の基準の遵守 | [5 empty] | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有
⑤ | 水質検査(下記5項目)の実施 | [5 empty] | □ | 実施 |  | pH値、臭気、外観 回/週 | [10 empty] | □ | 未実施
大腸菌、濁度 回/年
⑥ | 水 質 基 準 適 合 状 況 | pH値 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑦ |  | 臭気 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑧ |  | 外観 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑨ |  | 大腸菌 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑩ |  | 濁度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有 | [5 empty] | □ | 対象外
⑪ | 雑用水槽の点検 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施
５．その他の管理
① | 排水設備の清掃 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施
② | 大掃除の実施 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施
③ | ね ず み 等 の 防 除 | 事前調査 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施
④ |  | 防除実施 |  |  |  |  | □ | 実施 | [12 empty] | □ | 未実施
⑤ |  | 使用した薬品（複数回答可） |  |  |  |  | □ | 医薬品 |  |  |  | □ | 医薬部外品 |  |  |  | □ | 使用無 |  |  | □その他（ | [9 empty] | ）
⑥ |  | 薬品使用に 関する掲示 |  |  | 事前通知 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
⑦ |  |  |  |  | 事後報告 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
⑧ |  | 薬品使用後の評価 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
問合せ先
岐阜市保健所 生活衛生課 生活衛生係
[22 empty] | 梅田・加納 |  |  |  | ☎：058-252-7195

## 記入上の注意点
令和5年度 特定建築物検査等状況調査票 | [33 empty] | 記入上の注意点 | （該当しない項目については、必ず斜線を引くこと。）
特定建築物 |  |  |  |  | 名称 | [28 empty] | ※下記注意事項内の「規則」とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」のことをいいます。
[5 empty] | 所在地 | [27 empty] | 現在の届出に基づく登録状況を記入しております。変更がある場合は記入し直して下さい。 （※別途、変更届出書の提出を求める場合があります。）
所有者等 |  |  |  |  | 氏名
維持管理権原者 |  |  |  |  | 氏名
管理技術者 |  |  |  |  | 氏名 | [12 empty] | 免状番号
[5 empty] | 所属 | [12 empty] | 連絡先電話番号 | [13 empty] | → | ・当課が管理技術者と連絡がとれる電話番号と所属を記入してください。
[5 empty] | 兼任 |  | □ | 無 |  | □ | 有 | （兼任施設名： | [18 empty] | ）
本調査票記入者 |  |  |  |  | 氏名
[5 empty] | 所属 | [12 empty] | 連絡先電話番号 | [13 empty] | → | ・報告書の内容について電話等で確認させていただくことがありますので、担当者及びその連絡先などの記入をお願いします。
来年度の調査票の送付先 |  |  |  |  | □ | 今回と同じ | □ | 変更（ | [22 empty] | ） | → | ・調査票等送付先について変更を希望される場合は、希望する送付先を記入してください。
１．施設等の概要
① | 帳簿の備付 | [5 empty] | □ | 有 | （ 年保存 ） | [11 empty] | □ | 無 | [9 empty] | → | ・帳簿の保存期間は5年です。（規則第20条第2項）
② | 空気調和設備の有無と種類 | [5 empty] | □ | 有 | （□ | 中央管理方式 |  |  |  |  | □ | 個別方式 ） |  |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし | [5 empty] | → | ・空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排気を含む）することができる設備について記入してください。
③ | 機械換気設備の有無と種類 | [5 empty] | □ | 有 | （□ | 中央管理方式 |  |  |  |  | □ | 個別方式 ） |  |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし | [5 empty] | → | ・空気を浄化し、その流量を調節して供給（排気を含む）することができる設備について記入してください。
④ | 冷却塔の有無 | [5 empty] | □ | 有 | （使用期間 |  |  |  |  | 月～ |  |  | 月 ） |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし | [5 empty] | → | ・冷却塔がない場合、又は設備を現在使用していない場合は、２の⑩～⑫への記入は必要ありません。
⑤ | 加湿装置の有無 | [5 empty] | □ | 有 | （使用期間 |  |  |  |  | 月～ |  |  | 月 ） |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし | [5 empty] | → | ・加湿装置がない場合、又は設備を現在使用していない場合は、２の⑬～⑮への記入は必要ありません。
⑥ | 中央式給湯設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 | [12 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 設備はあるが使用なし | [5 empty] | → | ・中央式給湯設備がない場合、又は設備を現在使用していない場合は、３の③、④、⑦、⑧、⑩への記入は必要ありません。
⑦ | 飲料水の種類 |  |  | 上水道水源 |  |  | □ | 上水道直結 |  |  |  |  | □ | 簡易専用水道 | [5 empty] | □ | 小規模貯水槽水道 | [6 empty] | □ | 専用水道 |  |  | → | ・上水道直結とは、上水道管から直接給水又は直結増圧給水を行い、貯水槽がない場合となります。１の⑦の質問で上水道直結と 回答した場合は、３ の①、②、⑤、⑥、⑨への記入は必要ありません。
|  |  |  | 自己水源 |  |  | □ | 専用水道 |  |  |  |  | □ | 水道法適用外の施設
２．空気環境の測定
① | 空気環境の測定 | [5 empty] | □ | 有（ |  |  |  |  | 回/年 | ） |  | □ | 無 | [14 empty] | → | ・空気環境の測定（6項目）は、2月以内ごとに1回（年6回以上）、実施してください。（規則第3条の2第3号)
② | ホルムアルデヒドの測定 | [5 empty] | □ | 有（測定日 | [6 empty] | ） | □ | 無 | [14 empty] | → | ・大規模修繕等があった場合は、その後の最初の6/1から9/30までの間に1回、実施してください。（規則第3条の2第4号)
③ | 基 準 適 合 状 況 | 浮遊粉じんの量 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
④ |  | COの含有率 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑤ |  | CO2の含有率 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑥ |  | 温度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑦ |  | 相対湿度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑧ |  | 気流 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有
⑨ |  | ホルムアルデヒド量 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [7 empty] | □ | 不適合有 | [6 empty] | □ | 適用外
⑩ | 冷 却 塔 | 供給水 |  |  |  |  | □ | 水道水 |  |  | □ | 水道水以外 | [5 empty] | ※水質検査状況を記載 | [13 empty] | → | ・水道水以外を選択した場合は、水質検査状況を（）内に記載してください。（例 一般細菌等16項目 1回/年） ・冷却塔供給水が水道水でない場合は、毎年使用期間中に1回、下記の16項目(a)（以下、一般細菌等16項目という。）の水質検査を実施してください。 (a)一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物・ｐＨ値・味・臭気・色度・濁度･亜鉛及びその化合物 ・鉄及びその化合物・鉛及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物
⑪ |  | 冷却塔及び冷却水の汚れの点検 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 使用期間中 | [6 empty] | 回/月） | [6 empty] | □ | 未実施 | [6 empty] | → | ・点検は、１月以内ごとに1回（使用期間中）、実施してください。（規則第3条の18第2号)
⑫ |  | 冷却塔、冷却水の水管の清掃 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [9 empty] | □ | 未実施 | [6 empty] | → | ・清掃は、1年以内ごとに１回、定期的に実施してください。（規則第3条の18第5号)
⑬ | 加湿 装置 | 供給水 |  |  |  |  | □ | 水道水 |  |  | □ | 水道水以外 | [5 empty] | ※水質検査状況を記載 | [13 empty] | → | ・水道水以外を選択した場合は、水質検査状況を（）内に記載してください。（例 一般細菌等16項目 1回/年） ・加湿装置供給水が水道水でない場合は、6ヶ月ごとに一般細菌等16項目を、毎年使用期間内に下記12項目(b)を、3年毎に下記7項目(c)の水質検査を実施してください。 (b)．シアン化物イオン及び塩化シアン･塩素酸･クロロ酢酸･クロロホルム･ジクロロ酢酸･ジブロモクロロメタン･臭素酸･総トリハロメタン･トリクロロ酢酸 ･ブロモジクロロメタン･ブロモホルム･ホルムアルデヒド (c)．四塩化炭素･シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン･ジクロロメタン･テトラクロロエチレン･トリクロロエチレン･ベンゼン･フェノール類
⑭ |  | 汚れの点検 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 使用期間中 | [6 empty] | 回/月） | [6 empty] | □ | 未実施 | [6 empty] | → | ・点検は、１月以内ごとに1回（使用期間中）、実施してください。（規則第3条の18第3号)
⑮ |  | 清掃の実施 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [9 empty] | □ | 未実施 | [6 empty] | → | ・清掃は、1年以内ごとに１回、定期的に実施してください。（規則第3条の18第5号)
⑯ | 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検 | [5 empty] | □ | 適用外 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/月） |  |  |  | □ | 未実施 | [6 empty] | → | ・点検は、1月以内ごとに１回、定期的に実施してください。（規則第3条の18第4号)
３．飲用水の管理
① | 飲用水 |  | 遊離残留塩素の測定 |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・7日以内ごとに1回、末端給水栓で遊離残留塩素を測定してください。（規則第4条第1項第7号）
② |  |  | 遊離残留塩素の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有 | [9 empty] | → | ・すべての測定において、遊離残留塩素濃度が0.1ppm以上を保持しているか確認してください。（規則第4条第1項第1号）
③ | 中央式 給湯設備の 給湯水 |  | 遊離残留塩素の測定 |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） |  |  |  |  | □ | 未実施 | [5 empty] | □省略できるに該当 | [5 empty] | → | ・給湯設備の維持管理を適切に行い、かつ、末端の給水栓における温度が55℃以上に保持されている場合は、 「省略できるに該当」にチェックしてください。（H15.3.14 健衛発第0314002号）
④ |  |  | 遊離残留塩素の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有 | [9 empty] | → | ・貯湯式給湯設備や循環式中央給湯設備を設置する場合、 貯湯槽内の湯温が60℃以上、末端の給湯栓でも55℃以上となるように 維持管理してください。（建築物における維持管理ﾏﾆｭｱﾙ 第2章1の1）
⑤ | 飲用水 |  | 水質検査の実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | 一般細菌等11項目 回/年 | [16 empty] | □ | 未実施 |  |  |  | → | ・一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物・ｐＨ値・味・臭気・色度・濁度の11項目及び 亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・鉛及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物の5項目は6月以内に1回、実施してください。 （規則第4条第1項第3号イ、同第4号ロ）亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・鉛及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物の 5項目について、基準に適合していた場合には次回に限り省略可能。 ・シアン化物イオン及び塩化シアン･塩素酸･クロロ酢酸･クロロホルム･ジクロロ酢酸･ジブロモクロロメタン･臭素酸･総トリハロメタン・ トリクロロ酢酸･ブロモジクロロメタン･ブロモホルム･ホルムアルデヒドの12項目は毎年1回実施してください。 （規則第4条第1項第3号ロ、同第4号ハ） ・地下水等を使用する場合は、．四塩化炭素･シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン･ジクロロメタン･テトラクロロエチレン・ トリクロロエチレン･ベンゼン･フェノール類の7項目は3年以内ごとに1回、実施してください。（規則第4条第1項第4号二）
亜鉛等5項目 回/年
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｲｵﾝ等12項目 回/年
四塩化炭素等7項目 年 月 日検査
⑥ |  |  | 水質基準の基準の遵守 |  |  |  | □ | すべて適合 | [8 empty] | □ | 不適合有 |  |  | （項目： | [9 empty] | ）
⑦ | 中央式 給湯設備の 給湯水 |  | 水質検査の実施 |  |  |  | □ | 適用外 |  |  | □ | 実施 |  | 一般細菌等11項目 回/年 | [14 empty] | □ | 未実施 |  | → | ・中央式給湯設備の給湯に上水道直結の水を使用している場合は、３ の⑦、⑧は「適用外」、⑩は「設置無」と記入して下さい。 ただし、貯湯槽がある場合は、飲料水の検査とは別に給湯水の検査は必要となります。
亜鉛等5項目 回/年
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｲｵﾝ等12項目 回/年
四塩化炭素等7項目 年 月 日検査
⑧ |  |  | 水質基準の基準の遵守 |  |  |  | □ | 適用外 |  |  |  | □ | すべて適合 |  |  |  |  | □ | 不適合有 |  |  | （項目： | [8 empty] | ）
⑨ | 貯水槽の清掃 | [5 empty] | □ | 設置無 |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） |  |  | □ | 未実施 |  |  | （理由： | [5 empty] | ） |  | ・貯水槽・貯湯槽の清掃は、１年以内ごとに１回以上実施してください。（規則第4条第1項第7号）
⑩ | 貯湯槽の清掃 | [5 empty] | □ | 設置無 |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） |  |  | □ | 未実施 |  |  | （理由： | [5 empty] | ）
４．雑用水の管理
① | 雑用水の使用水 | [5 empty] | □ | 再生水 |  |  |  | □ | 雨水 |  |  | □ | 下水処理水 |  |  |  |  | □ | 工業用水 | [8 empty] | → | ・雑用水とは、建築物内で発生した排水を利用した再生水のほか、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄用、水景用、 栽培用、清掃用等に用いる水のことです。
[7 empty] | □ | 地下水 |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
② | 雑用水の使用用途 | [5 empty] | □ | 散水 |  |  | □ | 清掃 |  |  | □ | 修景 |  |  | □ | 水洗便所 |  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
③ | 遊離残留塩素の測定 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/週） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・7日以内ごとに1回、末端給水栓で遊離残留塩素を測定してください。（規則第4条の2第1項第1号）
④ | 遊離残留塩素の基準の遵守 | [5 empty] | □ | すべて適合 | [12 empty] | □ | 不適合有 | [9 empty] | → | ・雑用水として水道水以外の水を供給する場合は、滅菌装置を設置し、遊離残留塩素濃度が給水栓で0.1ppm以上保持しているか 確認してください。（規則第4条の2第1項第1号）
⑤ | 水質検査(下記5項目)の実施 | [5 empty] | □ | 実施 |  | pH値、臭気、外観 回/週 | [10 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・ｐＨ値、臭気、外観については7日以内ごとに1回、大腸菌・濁度については2月以内ごとに1回、実施してください。 （規則第4条の2第1項第3号ハ） ・水洗トイレ用にのみ使用する場合は濁度の検査は不要となります。（規則第4条の2第1項第4号ロ）
大腸菌、濁度 回/年
⑥ | 水 質 基 準 適 合 状 況 | pH値 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑦ |  | 臭気 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑧ |  | 外観 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑨ |  | 大腸菌 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有
⑩ |  | 濁度 |  |  |  |  | □ | すべて適合 | [5 empty] | □ | 不適合有 | [5 empty] | □ | 対象外
⑪ | 雑用水槽の点検 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置がとられているか点検してください。（規則第4条の2第1項第2号）
５．その他の管理
① | 排水設備の清掃 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・排水設備の清掃は、6月以内ごとに１回、定期に実施してください。（規則第4条の3第1項）
② | 大掃除の実施 | [5 empty] | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・大掃除は、6月以内ごとに１回、定期に、統一的に実施してください。（規則第4条の5第1項）
③ | ね ず み 等 の 防 除 | 事前調査 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | (頻度 |  |  |  | 回/年） | [6 empty] | □ | 未実施 | [9 empty] | → | ・ねずみ等の防除は、6月以内ごとに１回、定期に、統一的に実施してください。（規則第4条の5第2項第1号） ・特に、ねずみ等の防除は「建築物環境衛生維持管理要領 第6章」、「建築物における維持管理ﾏﾆｭｱﾙ 第6章」に基づき「総合的有害生物管理」 の手法により実施しなければなりません。 また、建築物周囲に付属する花壇、街路樹等の施設も同様に管理してください。 ※ねずみ等とは、規則第4条の4に規定する防除を行う動物のことをいう。
④ |  | 防除実施 |  |  |  |  | □ | 実施 | [12 empty] | □ | 未実施
⑤ |  | 使用した薬品（複数回答可） |  |  |  |  | □ | 医薬品 |  |  |  | □ | 医薬部外品 |  |  |  | □ | 使用無 |  |  | □その他（ | [9 empty] | ）
⑥ |  | 薬品使用に 関する掲示 |  |  | 事前通知 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
⑦ |  |  |  |  | 事後報告 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
⑧ |  | 薬品使用後の評価 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無