## 浄水(別表１）
| 令和7年度 水質検査計画表 |  |  |  | 別表１
専用水道名
[9 empty] | ※ |  |  |  | の中を全て記入すること
1 | 浄水水質検査計画表
採水場所（施設の住所）
水源種別 |  | 地下水 表流水 湧き水 その他
浄水方法 |  | 塩素滅菌 緩速ろ過 急速ろ過 膜ろ過 その他
水質検査委託機関名称
水道技術管理者氏名
健康診断（検便）実施月
１回目 月
２回目 月
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理由
1 | 一般細菌
2 | 大腸菌
3 | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物
7 | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物
9 | 亜硝酸態窒素
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 | フッ素及びその化合物
13 | ホウ素及びその化合物
14 | 四塩化炭素
15 | 1,4-ジオキサン
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
17 | ジクロロメタン
18 | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン
20 | ベンゼン
21 | 塩素酸
22 | クロロ酢酸
23 | クロロホルム
24 | ジクロロ酢酸
25 | ジブロモクロロメタン
26 | 臭素酸
27 | 総トリハロメタン
28 | トリクロロ酢酸
29 | ブロモジクロロメタン
30 | ブロモホルム
31 | ホルムアルデヒド
32 | 亜鉛及びその化合物
33 | アルミニウム及びその化合物
34 | 鉄及びその化合物
35 | 銅及びその化合物
36 | ナトリウム及びその化合物
37 | マンガン及びその化合物
38 | 塩化物イオン
39 | カルシウム、マグネシウム等
40 | 蒸発残留物
41 | 陰イオン界面活性剤
42 | ジェオスミン
43 | 2-メチルイソボルネオール
44 | 非イオン界面活性剤
45 | フェノール類
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
47 | pH値
48 | 味
49 | 臭気
50 | 色度
51 | 濁度
（注１） 検査回数の根拠を記入すること

## 浄水記入例
【記入例】
| 令和7年度 水質検査計画表 |  |  |  | 別表１
| 専用水道名 | ○○専用水道
[9 empty] | ※ |  |  |  | の中を全て記入すること
1 | 浄水水質検査計画表
採水場所（施設の住所） |  | 岐阜市○○町○○番地
水源種別 |  | 地下水 表流水 湧き水 その他
浄水方法 |  | 塩素滅菌 緩速ろ過 急速ろ過 膜ろ過 その他
水質検査委託機関名称 |  | ○○検査センター
水道技術管理者氏名 |  | ○○ △△
健康診断（検便）実施月
１回目 ○月
２回目 △月
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
8 | 六価クロム化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
9 | 亜硝酸態窒素 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
13 | ホウ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
15 | 1,4-ジオキサン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
19 | トリクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
21 | 塩素酸 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 臭素酸 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3か月毎 | [12 empty] | 4 | 3か月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
33 | アルミニウム及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
42 | ジェオスミン | 年1回 | [13 empty] | 過去の検査結果が基準値の２分の１を超えず、水源が地下水のため省略 | bar: 8
43 | 2-メチルイソボルネオール | 年1回 | [13 empty] | 過去の検査結果が基準値の２分の１を超えず、水源が地下水のため省略 | bar: 8
44 | 非イオン界面活性剤 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
45 | フェノール類 | 年1回 | [13 empty] | 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下 | bar: 8
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | pH値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないため検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
（注１） 検査回数の根拠を記入すること

## 原水（別表２）
原水水質検査計画（別表２）
（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による原水検査等） | [5 empty] | ※ |  | の全てを記入すること
専用水道名
水源の名称等 | 水源種別 | 浄水方法 | 過去の指標菌の検出の有無 | リスク レベル | 原水等の検査 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 指標菌 |  | クリプト | 全項目検査 実施月
[5 empty] | 頻度 |  | 頻度
[5 empty] | 回／年 |  | 回／年
※常時使用する全ての取水井について記入すること。

## 原水記入例
【記入例】
原水水質検査計画（別表２）
（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による原水検査等） | [5 empty] | ※ |  | の全てを記入すること
専用水道名 |  | ○○専用水道
水源の名称等 | 水源種別 | 浄水方法 | 過去の指標菌の検出の有無 | リスク レベル | 原水等の検査 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 指標菌 |  | クリプト | 全項目検査 実施月
[5 empty] | 頻度 |  | 頻度
[5 empty] | 回／年 |  | 回／年
No1取水井 | 被圧地下水 | 塩素滅菌のみ | 無 | レベル１ | 4 |  | 0 | 8月 | レベル１だが水質検査はレベル２にて対応
No2取水井 | 被圧地下水 | 塩素滅菌のみ | 無 | レベル２ | 4 |  | 0 | 8月
No3取水井 | 被圧地下水 | 塩素滅菌のみ | 無 | レベル２ | 4 |  | 0 | 8月
※常時使用する全ての取水井について記入すること。