PCBに汚染された機器の濃度による分類と処理方法

| 【高濃度のPCBを使用した電気機器（又は当該電気機器から抜いた油）】 |  |
| --- | --- |
| PCBが絶縁油として使用された電気機器の絶縁油中の濃度は、50％(500,000㎎/kg)以上が高濃度です。 一般的にコンデンサについては、PCB濃度100%(1,000,000㎎/kg)、トランスについては概ね60%(600,000㎎/kg)前後です。 | 現在JESCOで処理を行っていますのでJESCOへの登録をお願いします。 |
| ※判別方法の詳細はメーカー判別表をご覧ください。 ※JESCOでは現在50%(500,000㎎/kg)以上の濃度の電気機器(又は当該電気機器から抜いた油)について処理を進めております。分析の結果、0.5％(5,000㎎/kg)超～50%(500,000㎎/kg)未満の濃度であることが判明した電気機器についても登録の受付はお受けいたしますが(低濃度PCB汚染廃電気機器は登録できません)。当面保管の継続をお願いします。 |  |
| 【低濃度PCB汚染廃電気機器】 |  |
| PCB濃度0.5mg/kg超～5,000 mg/kgのものを指します。 微量のPCBに汚染された電気機器等の大部分が数mg/kg～数十mg/kg程度です。《低濃度PCB汚染廃電気機器》 低濃度PCB汚染廃電気機器等もPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項に基づき、都道府県等に保管状況等を届け出る必要があります。 | JESCOでは処理を行っておりません。 JESCO以外の認定を受けた施設により処理が進められています。 |
| 【PCB濃度が0.5mg/kg以下の電気機器】 |  |
| 機器に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下の電気機器 | PCB廃棄物には該当しません。 |
| ※PCB以外の含有物によっては特別管理産業廃棄物としての処理が必要になる場合がありますので、管轄の都道府県・政令市等の産業廃棄物担当課に必ずご確認ください。 |  |

出典 ： JESCOホームページ「PCBに汚染された機器の分類と処理方法」(一部加筆)