様式第18号その5(第14条関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙　３）

(3年間保存)

| 浄化槽保守点検記録 合併処理用―(新構造：昭和55年建設省告示第1292号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理者氏名 |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理者住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  | 岐阜市 |  |  |  | 施設番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理方式 |  | 告示 | 製造業者名 |  |  | 容量 |  | 人槽 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽管理士名 |  | 印 |  |  |  | 登録業者名 |  |  |  |  |  |  | 登録番号 |  | 第 号 |  |  |
| 保守点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 建築物の用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前回保守点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 前回清掃年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 区分 | 項目 | 点検内容 |  |  | 点検結果 | 区分 | 項目 |  |  | 点検内容 |  |  |  |  |  |  | 点検結果 |
| 共通 | 全般 | 本体及び付帯設備の設置状況 |  |  |  |  | その他 |  |  | か、はえ等の発生状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各槽の水位・漏水の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 排水ポンプの状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 駆動部の音、振動、熱の発生状況 |  |  |  |  |  |  |  | 配線系統・メーター類の点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属部分の腐蝕状況と注油 |  |  |  |  |  |  |  | 流入管放水管の接続状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈でん分離槽 | 汚でい等の状況 |  |  |  | 放流水検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 異物、夾雑物の有無 |  |  |  | 水温 |  |  | ℃ |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |
|  | スクリーン | 目づまりの有無 |  |  |  | 臭気 |  |  |  |  |  | 亜硝酸性窒素 |  |  |  | ＋ － |  |
|  | 流量調整槽 | ポンプの作動状況 |  |  |  | 透視度 |  |  | 適 |  |  |  |  | 不適 |  |  |  |
|  |  | 汚水の均等移送状況 |  |  |  | 残留塩素 |  |  | 適 |  |  |  |  | 不適 |  |  |  |
|  |  | スカムの発生及び汚水の腐敗状況 |  |  |  | PH |  |  | 適 |  |  |  |  | 不適 |  |  |  |
|  |  | 散気装置の作動状況 |  |  |  | 検査の判定は次によること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばつ気方式 接触 | 接触ばつ気槽 | 生物膜の状況 |  |  |  |  |  |  | 適 |  |  |  |  | 不適 |  |  |  |
|  |  | 接触材と汚水の接触状況 |  |  |  | 30分SV |  |  | 10％以上60％以下 |  |  |  |  | 10％未満又は60％を超える |  |  |  |
|  |  | 浮遊汚泥の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DO |  | 適・不適 |  | DO |  |  | 1.0mg／l以上 |  |  |  |  | 1.0mg／l未満 |  |  |  |
| 活性汚でい方式 | ばつ気槽 | 活性汚でいの状況 |  |  |  | 透視度 |  |  | 20㎝を超える |  |  |  |  | 20㎝以下 |  |  |  |
|  |  | 散気装置回転部分の異物のからみの有無 |  |  |  | 残留塩素 |  |  | 検出 |  |  |  |  | 不検出 |  |  |  |
|  |  | 旋回流の状況 |  |  |  | PH |  |  | 5.8～8.6 |  |  |  |  | 5.8未満又は8.6を超える |  |  |  |
|  |  | MLSS |  | 適・不適 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30分SV |  | 適・不適 |  | 点検に基づき処置した事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DO |  | 適・不適 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共通 | 沈でん槽 | スカム等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚でい引き抜き状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上澄水中の浮遊物、臭気の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 越流の均一性 |  |  |  | 特記事項 改善工事 要否 清掃 要否 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消毒槽 | 消毒薬の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触、滞流状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚でい濃縮貯留槽 | 汚でいの濃縮状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚でいの堆積状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：点検結果欄については、適正なものには○印、不適正なものには×印を記入すること。