岐阜市文化センターガス焚冷温水機保守点検業務委託仕様書

１　　業務名称      岐阜市文化センターガス焚冷温水機保守点検業務委託

２　　業務場所　    岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　　業務期間   　令和４年４月１日から令和９年３月３１日までまで

４　　業務内容　　　ガス焚冷温水機、冷却塔、冷却水ポンプの保守点検

（１）ガス焚冷温水機

| メーカー及び型式 |  | エバラ１６ＪＲ－８１２Ｅ | エバラ１６ＪＲ－８１８Ｅ |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 数 |  | １ 基 | ２ 基 |
| 能 力 | 冷熱 | ３０２，４００kcal/h | ４５３，６００kcal/h |
|  | 温熱 | ２３０，０００kcal/h | ３４０，０００kcal/h |

（２）冷却塔

| メーカー及び型式 |  | シンワＳＤＷ－100ASST | シンワＳＤＷ－150ASST |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 数 |  | １ 基 | ２ 基 |
| 能 力 | 限界水量 | １，７６３ℓ/min | ２，５５５ℓ/min |
|  | 冷却能力 | ５８１，７９０kcal/h | ８４３，１５０kcal/h |

（３）冷却水ポンプ

| メーカー及び型式 | エバラ１２５ＳＧＭ | エバラ１５０ＳＦＭ |
| --- | --- | --- |
| 台 数 | １ 台 | ２ 台 |
| 能 力 | １，７４０ℓ/min | ２，５７０ℓ/min |

（４）一次冷温水ポンプ

| メーカー及び型式 | エバラ８０×65FS4H | エバラ１２５×100FS4J |
| --- | --- | --- |
| 台 数 | １ 台 | ２ 台 |
| 能 力 | １，１００ℓ/min | １，６００ℓ/min |

（５）二次冷温水ポンプ

| メーカー及び型式 | エバラ８０×６５ＦＳ４Ｋ |
| --- | --- |
| 台 数 | ５ 台 |
| 能 力 | ８６０ℓ/min |

（６）その他制御装置及び付属装置　　　１　式

５　保守点検項目

（１）冷房開始前点検整備（１回）

ア　本体付属バルブ確認

水配管バルブ

イ　保安装置の作動点検調整

サーモスタット、圧力スイッチ、炎検出器、レベルスイッチ

ウ　気密状況確認

エ　第一発生器ガス関係漏洩確認

遮断弁、監視コック、テストコック、パイロット及びジョイント部

オ　各フランジ部増締

カ　操作盤点検整備

キ　蒸発器水室内水抜き作業

ク　冷媒・油の充填（支給品）

ケ　冷却水ポンプ、一次冷温水ポンプ、二次冷温水ポンプ点検調整

（ア）グランドパッキン不良時の交換

（イ）軸継手ゴム摩耗時の交換

（２）冷房試運転調整（１回）

ア　各保安装置設定

イ　自動制御装置調整

ウ　フレーム電流測定及び空燃比調整

エ　ハーメチックパージ動作確認

オ　アブソーバロス、冷媒比重調査

カ　吸収溶液調整

キ　総合試運転調整及びデータ採取

（３）暖房開始前点検整備（１回）

ア　本体付属バルブ確認

水配管バルブ

イ　保安装置の作動点検調整

サーモスタット、圧力スイッチ、炎検出器、レベルスイッチ

ウ　気密状況確認

エ　第一発生器ガス関係漏洩確認

遮断弁、監視コック、テストコック、パイロット及びジョイント部

オ　各フランジ部増締

カ　操作盤点検整備

キ　冷媒の補充填（支給品）及び抽出検査

ク　油の交換（支給品）

ケ　一次冷温水ポンプ、二次冷温水ポンプの点検調整

（ア）グランドパッキン不良時の交換

（イ）軸継手ゴム摩耗時の交換

コ　冷媒凍結防止作業

サ　チューブ清掃

（ア）吸収器水室カバー解放、水室及び内面毛ブラシ洗浄

（イ）擬縮器水室カバー解放、水室及び内面毛ブラシ洗浄

（ウ）蒸発器水室カバー解放、水室及び内面毛ブラシ洗浄

シ  冷却塔水槽水抜き

（４）暖房試運転調整（１回）

ア　各保安装置設定

イ　自動制御装置調整

ウ　フレーム電流測定及び空燃比調整

エ　ハーメチックパージ動作確認

オ　総合試運転調整及びデータ採取

（５）冷却塔の整備（１回）

ア　冷却塔下部水槽清掃

イ　駆動部点検調整

ウ　機械注油箇所の点検及び注油

エ　絶縁抵抗測定及び電気関係連動試験

オ　Ｖベルト不良時の交換

６　保守点検内容

- 冷温水機及びポンプ、冷却塔の点検・調整終了後、受注者は各部が異常の無いことを確認のう

え発注者の検査を受けるものとする。

（２） 契約期間中、設備にトラブルの発生した場合、受注者は速やかに技術者を従事させ復旧するこ

と。

（３）冷媒、油を除く消耗品については、すべて受注者の負担とする。

（４）保守点検作業の実施に際しては、設備に損害を与えないよう必要な処置を講ずること。

なお、損害を与えたときは、すべて受注者の負担とする。

（５）点検及び整備の日程については、発注者と協議の上、決定すること。

（６）点検及び整備に必要な機器工具等は、すべて受注者にて準備すること。

（７）点検及び整備の記録等必要関係書類を各作業実施後、速やかに提出すること。

（８）本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは別途様式に

て報告すること。

７　その他

（１）本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議のうえ決定する。

（２）委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み

手数料については受注者の負担とする。