岐阜市文化センター電気設備保安管理業務委託仕様書

１　業務名称　　　岐阜市文化センター電気設備保安管理業務委託

２　業務場所　　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　業務内容

保安管理業務の対象

（１）事業場の名称　　　　岐阜市文化センター

（２）受電電圧　　　　　　６，６００Ｖ

（３）契約電力　　　　　　　　５４０ｋＷ

（４）設備容量　　　　　　１，７５０ＫＶＡ

（５）主な受電設備

ア　一般動力盤 　　　　　3φ3W　6,600／210V　　　　500KVA　１面

イ　非常動力盤　　　 　　3φ3W　6,600／210V　　　　300KVA　１面

ウ　舞台照明盤№1･2 　　 3φ4W　6,600／182－105V 　300KVA　２面

エ　電灯盤№２　　　　　 1φ3W　6,600／210－105V 　200KVA　１面

オ　電灯盤№１　　　  　 1φ3W　6,600／210－105V　 150KVA　１面

カ　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

（６）非常用予備発電装置等　 3φ3W                     300KVA　１式

５　保安管理業務内容

（１）受注者は、岐阜市文化センターにおける電気工作物の保安、維持のため、電気事業法第42条、同法施行規則第50条及び第52条第2項に基づいて運用に支障のないように保安管理業務を行う。

（２）受注者は、保安管理業務を実施する者（以下「保安業務従事者」　という）には、電気事業法施行規則第52条の２第１項第２号イ及び付則第３条に適合する者をあてるものとする。

（３）受注者は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し、発注者からの通報を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力して応急措置を指導し、助言をする。

（４）電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成及び手続きの指導を行う。

（５）電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの指導を行う。

（６）年次点検は、発注者と保安業務従事者立ち会いのもと別表に定める項目、内容について年１回行うものとする。

（７）月次点検は、別表に定める項目について毎月1回行うものとする。ただし、開館

状態の場合、各室の利用状況を職員に確認して点検を行うこと。

（８）点検実施のために必要な材料、測定機器等は受注者の負担とする。

（９） 委託期間中に異常が生じた場合、発注者と保安業務従事者が必要と認める場合は、受注者は技術者を従事させるものとする。

（１０）点検の結果、設備保安上不備と認められた事項については、発注者に遅滞なく報告し、その処置について協議するものとする。

（１１）全館が停電する点検時は、発電機で１階倉庫内の電話設備に１００Ｖ１５Ａ電源を仮設給電すること。

（１２）変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。

（１３）点検業務終了後、報告書を作成し提出する。

６　保安管理機器

（１）高圧盤・高圧機器

ア　地絡方向継電器　　　　　　　　　　　　　　１台

イ　過電流継電器　　　　　　　　　　　　　　　５台

ウ　不足電圧継電器　　　　　　　　　　　　　　１台

エ　過電圧継電器　　　　　　　　　　　　　　　１台

オ　真空遮断機　　　　　　　　　　　　　　　　５台

カ　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　　　　６台

キ　その他高圧機器等

（ア）　母線　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（イ）　断路器　　　　　　　　　　　　　　　　１台

（ウ）　高圧開閉器　　　　　　　　　　　　　　７台

（エ）　真空接触器　　　　　　　　　　　　　　３台

（オ）　電力コンデンサ　　　　　　　　　　　　３台

（カ）　三相力率自動調整装置　　　 　　　　　 １台

（キ）　零相変流器　　　　　　　　　　　　　　１台

（ク）　計器用変成器　　　　　　　　　　　　１２台

（ケ）　避雷器　　　　　　　　　　　　　　　　３台

（コ）　電力ヒュ－ズ　　　　　　　　　　　　　１式

（サ）　直列リアクトル　　　　　　　　　　　　３台

（シ）　接地コンデンサ　　　　　　　　　　　　１台

（２）低圧配電盤・低圧機器

ア　不足電圧継電器　　　　　　　　　　　　　　１台

イ　変圧器　　　　　　　　　　  　　　　　　　２台

ウ　幹線回路　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

エ　負荷回路　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

オ　切替電磁接触器　　　　　　　　　　　　　　１台

カ　計器用変成器　　　　　　　　　　　　　　１８台

キ　漏電火災警報器　　　　　　　　　　　　　　６台

（３）非常用予備発電装置　　　　　　  　　　　　　１式

（４）直流電源装置

ア　蓄電池　　　　　　　　　　　　　　　　　５４セル

(５) 接地装置　　　　　　　　　　　　　　　　　  １式

（６）盤内清掃・増締め　　　　　　　　　　　　　　１式

７　その他

- 本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議のうえ決定する。

- 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込

み手数料については受注者の負担とする。