## 29～33別表
別 表
点検、測定及び試験の基準
電気工作物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検
受電設備(含配電設備) | 引込線 電線及び支持物 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
放電雑音チェック
CVケーブル水トリー診断
|  | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
|  | 継電器の動作試験 |  | ○ ※1
|  | 継電器との結合動作試験 |  | ○ ※1
トリップ回路の導通試験
放電雑音チェック
温度チェック
| 母線、計器用変成器 断路器、避雷器 電力用コンデンサ その他機器 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
放電雑音チェック
温度チェック
| 変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
放電雑音チェック
温度チェック
フルフラール劣化診断
| 配電盤及び制御回路 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
|  | 継電器の動作試験 |  | ○ ※1
|  | 継電器との結合動作試験 |  | ○ ※1
放電雑音チェック
温度チェック
| 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 接地抵抗測定 |  | ○
| 蓄電池 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 比重測定 | 1回/年 | ○
|  | 液温測定 | 1回/年 | ○
|  | 電圧測定 | 1回/年 | ○
電気工作物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検
電気使用場所の設備 | 電動機、電熱器 電気溶接機 その他の電気機器類 接地装置 配電線路の電線等及び支持物 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
|  | 接地抵抗測定 |  | ○
温度チェック
|  | 漏洩電流測定 | ○ ※2
高調波測定
非常用予備発電装置 | 内燃機関及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | 必要の都度
|  | 起動試験 | ○ | ○
| 発電機及び励磁装置 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ ※1
|  | 接地抵抗測定 |  | ○
| 遮断機、開閉器 その他の電気機器類 | 受電設備と同じ |  |  | 受電設備 と同じ
注 (1)「外観点検」とは、目視により点検を行う。
(2)年次点検は停電をして行う点検(停電点検)をいう。
(3)※1を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことができる。
(4)※2を付した測定は毎月点検の場合は、隔月1回高圧受変電設備の変圧器のB種 接地線で行うものとする。