４　建築物環境衛生管理業務

(1)　業務内容

ア　空気環境測定業務

イ　飲料用貯水槽の清掃、消毒、水質検査業務

ウ　ねずみ、昆虫等防除業務

エ　煤煙測定業務

オ　汚水槽及び排水槽の清掃・点検業務

カ　建築物環境衛生管理技術者選任業務

上記の業務について、詳細は「(2) 業務の明細」による。

(2)　業務の明細

ア　空気環境測定業務

- 建築物環境衛生管理基準に基づき下記項目について空気環境の測定を行う。

- 温度

- 相対湿度

- 気流

- 二酸化炭素の含有量

- 一酸化炭素の含有量

- 浮遊粉じんの量

- 測定点　（１１ポイントを１日２回　　６回／年）

- 地下　　駐車場

- １階　　催し広場、ロビー

- ２階　　小劇場、ロビー、練習室

- ３階　　展示室、第１会議室

- ４階　　囲碁室、舞台付和室

- 外気

イ　飲料用貯水槽の清掃、消毒、水質検査業務

- 設　備

水槽　　ステンレス製　２０㎥　　　２基（地下１階）

- 貯水槽点検清掃　　　　年１回

- 清掃業務を実施するにあたり、作業員は建築物環境衛生管理技術者等、水槽掃除に

関する知識、経験を有する者であること。

- 作業衣及び使用器具は、貯水槽の掃除専用のものであり、事前に消毒を行い作業を

衛生的に行うこと。

- 貯水槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質の除去、塗装等並びに貯水槽

周辺の掃除を行うこと。

- 洗浄汚水の排水は完全に行い、掃除終了後塩素剤を用いて貯水槽の消毒を２回以上

繰返し行い、消毒排水の排除を完全に行うこと。

- 貯水槽内の水張り終了後、給水栓末端、貯水槽内の水質検査及び残留塩素の測定を

行うこと。

残留塩素は、０．１ｐｐｍ以上であること。

- 水質検査

- ６月以内ごとに定期検査１回、及び６月１日から９月３０日に夏期検査１回実施す

ること。

- 検査項目は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条第１項

第３号による。

- 本仕様書に明記するも不明な事項並びに業務実施の日時等については、発注者と協

議し、実施すること。

ウ　ねずみ、昆虫等防除業務

「岐阜市文化センター病害虫等防除マニュアル」及び「屋内：建築物環境衛生管理」に基づき、ねずみ、昆虫等の防除を行う。

- 防除施行場所

- 害虫及び雑菌

地下：１，６６７㎡

地下駐車場、熱源機械室、コントロール室、大道具庫１・２

椅子庫１・２、リフト室

１階：１，４９８㎡

催し広場、事務室、会議室、来賓室、ミーティングルーム、守衛室、宿直室

清掃員控室、催し広場控室１・２

２階：８０３㎡

小劇場、楽屋１・２・３・４、母子室、練習室、練習控室

３階：３６１㎡

展示室、展示控室、第１会議室、第２会議室、第１美術工芸室

第２美術工芸室

４階：３７６㎡

和室（舞台付）、和室（茶室付）、囲碁室

- ねずみ防除      ８４１㎡

地下各室

- チョウ、ハエ防除　　　８０．０㎡

地下汚水槽１、地下汚水槽２

- 施行回数は、いずれも年２回とする。

- 実施日は、事前に双方協議して決定する。

- 保証期間は、施行後６ヶ月とする。

- 受注者は、作業中においては、施設、機械器具、その他物品の破損及び危険防止に留意するものとする。

- 防除に係る経費はすべて受注者の負担とする。

- 業務従事者は、一般劇毒物取扱主任者及び危険物取扱主任者の有資格者であること。

- この仕様書は、岐阜市文化センターのゴキブリ、ダニ、ノミ、ハエ等の法定不快害虫及びねずみ雑菌の防除の大要を示すものであって、本仕様書に記載していない事項であっても、衛生管理上、実施しなければならないと認められるものは、事前に双方協議して決定するものとする。

エ　煤煙測定業務

ボイラー排ガスの測定（吸収式冷暖房機）を行う。

- 測　定　　２台　　年２回

- 測定項目　３項目

- ばいじん

- 硫黄酸化物

- 窒素酸化物

オ　汚水槽及び排水槽の清掃・点検業務

- 場　所

- 汚水槽　催し広場便所汚水槽　　（３５㎥＋３５㎥）

催し広場控室用地下便所汚水槽　（１０㎥）

- 排水槽　地下駐車場下部排水槽　（１０㎥）

- 内　容

- 汚水槽・排水槽の清掃及び点検　　年１回

ａ　バキュームカーにて、各槽の汚泥の引き抜きを行う。

ｂ　各槽の水洗い清掃を行う。

ｃ　各槽の点検を行う。

- 汚水槽・排水槽の点検　　　　　　年１回

ａ　各槽の点検を行う。

カ　建築物環境衛生管理技術者選任業務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第６条第１項に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任すること。

キ　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途様式にて報告すること。