## 給水工事自社完成検査
（添付書類）給水工事自社完成検査内容
検査項目 |  | 検 査 内 容 | 業者 確認 | 職員 確認 | 指示または 指示に対する処置
位置図 |  | 工事個所が確認できるよう、道路及び主要な建物が記入されていること。
工事個所が記入されていること。
平面図及び立面図 |  | 方位が記入されていること。
建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。
道路種別等の付近の状況がわかりやすいこと。
隣接家屋の名称及び境界が記入されていること。
分岐部のオフセットが記入されていること。
平面図及び立面図が現地と整合し正しく図示されていること。
隠蔽された配管部分が明記されていること。
各部の材料、口径がわかりやすく記入されていること。
屋外の 検査 | １．分岐部ｵﾌｾｯﾄ | 正確に測定されていること。
| ２．水道メータ メータ用止水栓 | 水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること。
検針、取替えに支障がないこと。また、メータ番号が正しく確認できること。
止水栓の操作に支障がないこと。
止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
| ３．埋設深さ | 所定の深さが確保されていること。
| ４．管延長 | 完成図面と整合すること。
| ５．筐・桝類 | 傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。
| ６．止水栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
配管 | １．配管 | 延長、給水用具等の位置が完成図面と整合すること。
排水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
排水管の口径・経路・構造等が適切であること。
水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。
クロスコネクション（誤接合）がなされていないこと。
| ２．接合 | 適切な接合が行われていること。
| ３．管種 | 性能基準適合品の使用を確認すること。
給水用具 | １．給水用具 | 性能基準適合品の使用を確認すること。
| ２．接続 | 適切な接続が行われていること。
受水槽 | １．構造基準 | 吐水口空間、排水溝空間等を測定し確認を行うこと。
機能検査 |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。
耐圧試験 |  | 一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。０．７４Ｍｐａ ２分間
３階以上・５階までの 直結直圧給水 |  | 予備協議事項と給水承諾書の確認をすること。末端での常圧試験の実施写真撮影等の確認を行うこと。
残留塩素の確認 |  | ＤＰＤ法による水道水の残留塩素の確認を行うこと。
廃止栓の処置 |  | 分水栓における適切な閉止処置の確認を行うこと。
路面復旧 |  | 仮復旧の路面状態は常に良好であること。
原因者復旧の施工確認、また、完成届の提出確認。

## 排水工事自社完成検査
（添付書類）排水工事自社完成検査内容
検査項目 |  | 検 査 内 容 | 業者 確認 | 職員 確認 | 指示または 指示に対する処置
路面復旧 |  | 仮復旧の状態は良好であること。原因者復旧の処置、届出等。
汚水桝 | 配置 | 取付桝は道路に最も近い宅地内に設けてあること。
| 形状 | 大きさ、深さ、高さ、構造等正しく設けてあること。
掃除口 |  | 基準のとおりに適切な位置に設けてあること。
管径及び勾配 |  | 各施設の最低管径及び排水勾配が確保されていること。
通気口 |  | 通気管の最小口径、取付及び開口位置が適切であること。
雨水、冷却水の分離 |  | 既設管理用の場合、特に分離の確認ができること。
地下水の浸入 |  | 既設管理用の場合、特に雨水の有無が確認できていること。
トラップの桝 |  | 適切な位置に設けてあること。
水洗機能 |  | 洗浄、排水、封水等の機能を保持していること。
器具取付 |  | 所定の位置に堅固に据付けてあること。
配管の状況 |  | 適切な工法で、正しい勾配、深さに埋設されていること。
規格材料 |  | 規格品、または、指定承認された材料であること。
器具トラップの接続 |  | 排水管との接続等、適切に取付けてあること。
除害設備（阻集器） |  | 排水設備に適合する構造であり、適切に設けてあること。
浄化槽及び既設管関係 |  | 既設管利用の適否判断等衛生上適切な処置がなされていること。
設計書との照合 |  | 完成図面と整合し正しく図示されていること。
禁止事項の厳守 |  | 適切な排水設備、工法等総合的な確認ができていること。