## 給水（表）
給水工事
自社完成検査
年 月 日
（あて先）岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 様
住 所
下記のとおり自社検査をしましたので |  |  |  | 氏 名
検査写真を添付してお届けします。 |  |  |  | 電 話
受 付 日 |  | 年 月 日
使用場所 |  | 岐阜市
申込者氏名 |  |  | 使用者氏名
完成年月日 |  | 年 月 日 | 使用開始年月日 |  |  | 年 月 日
道路施工日 |  | 年 月 日 | 本復旧予定日 |  |  | 年 月 日
路面復旧種別 |  | ＡＳ（市、原因者） ・ ＴＡ ・ その他（ ） |  |  |  | 助成金の有無 |  |  | 有 ・ 無
井水の有無 |  | 井水併用 ・ 井水のみ ・ 無し | 排水切替 |  |  | 汲取り切替 ・ 浄化槽切替
給 水 工 事
検査項目 | 検 査 内 容 | [6 empty] | 業者確認 | 職員確認 | 指示または指示に対する処置
位置図 | 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物が記入されていること。
工事箇所が記入されていること。
平面図 及び 立面図 | 方位が記入されていること。
建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。
道路種別等の付近の状況がわかりやすいこと。
隣接家屋の名称及び境界が記入されていること。
分岐部のオフセットが記入されていること。
平面図及び立面図が現地と整合し正しく図示されていること。
隠ぺいされた配管部分が明記されていること。
各部の材料、口径がわかりやすく記入されていること。
|  |  | １／２ |  | 自社検査日 |  | 年 月 日

## 給水（裏）
検査種別及び検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  | 業者確認 | 職員確認 | 指示または指示に対する処置
| １． 分岐部オフセット | 正確に測定されていること。
| ２． 水 道 メ ー タ | 水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること。
屋外の |  | 検針、取替えに支障がないこと。また、メータ番号が正しく確認できること。
メータ用止水栓
止水栓の操作に支障がないこと。
検 査 |  | 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
| ３． 埋 設 深 さ | 所定の深さが確保されていること。
| ４． 管 延 長 | 完成図面と整合すること。
| ５． 筺 ・ 桝 類 | 傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。
| ６． 止 水 栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
配 管 | １． 配 管 | 延長、給水用具等の位置が完成図面と整合すること。
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
配水管の口径・経路・構造等が適切であること。
水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。
逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること。
クロスコネクション（誤接合）がなされていないこと。
| ２． 接 合 | 適切な接合が行われていること。
| ３． 管 種 | 性能基準適合品の使用を確認すること。
給 水 | １． 給 水 用 具 | 性能基準適合品の使用を確認すること。
用 具 | ２． 接 続 | 適切な接続が行われていること。
受水槽 | １． 構 造 基 準 | 吐水口空間、排水口空間等を測定し確認を行うこと。
機 能 検 査 |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。
耐 圧 試 験 |  | 一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。０．７４Ｍpa ２分間
３ 階 以 上 ・５ 階 ま で の |  | 予備協議事項と給水承諾書の確認をすること。末端での常圧試験の実施写真撮影等の確認を行うこと。
直 結 直 圧 給 水
残 留 塩 素 の 確 認 |  | ＤＰＤ法による水道水の残留塩素の確認を行うこと。
廃 止 栓 の 処 置 |  | 分水栓における適切な閉止処置の確認を行うこと。
路 面 復 旧 |  | 仮復旧の路面状態は常に良好であること。
原因者復旧の施工確認、また、完成届の提出確認。
※ 検査不要項目は／で削除すること。 |  |  |  | 自社検査日 | 年 月 日
|  |  | ２／２ | 主任技術者

## 排水
排水工事
自社完成検査
年 月 日
（あて先）岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道事業部長 様
住 所
下記のとおり自社検査をしましたので |  |  |  |  | 氏 名
検査写真を添付してお届けします。 |  |  |  |  | 電 話
受 付 日 |  |  | 年 月 日
使用場所 |  |  | 岐阜市
申込者氏名 |  |  |  | 使用者氏名
完成年月日 |  |  | 年 月 日 | 使用開始年月日 |  |  | 年 月 日
道路施工日 |  |  | 年 月 日 | 本復旧予定日 |  |  | 年 月 日
路面復旧種別 |  |  | ＡＳ（市、原因者） ・ ＴＡ ・ その他（ ） |  |  |  | 助成金の有無 |  | 有 ・ 無
井水の有無 |  |  | 井水併用 ・ 井水のみ ・ 無し | 排水切替 |  |  | 汲取り切替 ・ 浄化槽切替
排 水 工 事
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 業者確認 | 職員確認 | 指示または指示に対する処置
路面復旧 |  | 仮復旧の状態は良好であること。原因者復旧の処置、届出等。
汚水桝 | 配 置 | 取付桝は道路に最も近い宅地内に設けてあること。
| 形 状 | 大きさ、深さ、高さ、構造等正しく設けてあること。
掃除口 |  | 基準のとおりに適切な位置に設けてあること。
管径及び勾配 |  | 各設備の最低管径及び排水勾配が確保されていること。
通気口 |  | 通気管の最小口径、取付及び開口位置が適切であること。
雨水、冷却水の分離 |  | 既設管利用の場合、特に分離の確認ができていること。
地下水の浸入 |  | 既設管利用の場合、特に漏水の有無が確認ができていること。
トラップ桝 |  | 適切な位置に設けてあること。
水洗機能 |  | 洗浄、排水、封水等の機能を保持していること。
器具取付 |  | 所定の位置に堅固に据付けてあること。
配管の状況 |  | 適切な工法で、正しい勾配、深さに埋設されていること。
規格材料 |  | 規格品、または、指定承認された材料であること。
器具トラップの接続 |  | 排水管との接続等、適切に取付けてあること。
除害施設（阻集器） |  | 排水設備に適合する構造であり、適切に設けてあること。
浄化槽及び既設管関係 |  | 既設管利用の適否判断等衛生上適切な処置がなされていること。
設計書との照合 |  | 完成図面と整合し正しく図示されていること。
禁止事項の厳守 |  | 適切な排水設備、工法等総合的な確認ができていること。
※ 検査不要項目は／で削除すること。 |  |  |  | 自社検査日 |  | 年 月 日
責任技術者