## 外部サーバ利用チェックシート
外部サーバ利用チェックシート
１．データセンター要件 |  | 事業者チェック
１－１．サーバ要件（建物）
① | データセンターの周囲半径100メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
② | 日本国内に所在すること。
③ | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
④ | 震度7クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。
⑤ | JIS企画に準拠した避雷設備及び、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
⑥ | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
１－２．サーバ要件（セキュリティ）
① | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
② | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
③ | 生体認証による個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。
④ | データセンターは正社員が24時間365日常駐していること。
⑤ | データセンターは24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
１－３．サーバ要件（ネットワーク）
① | 岐阜市側とデータセンター間の通信回線には、強固なセキュリティを確保すること。
② | ネットワークは冗長化構成とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
１－４．サーバ要件（サーバルーム）
① | サーバルームのラックは、鍵付きラックを使用すること。
② | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
③ | サーバルームの出入り口には、生体認証による入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。
④ | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
⑤ | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。
⑥ | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
⑦ | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
⑧ | 防湿、防塵対策が施されていること。
⑨ | フリーアクセス床上の床加重が700kg/㎡以上であること。
１－５．サーバ要件（電力設備）
① | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
② | 電源会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。
③ | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
④ | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
⑤ | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
⑥ | 自家発電設備は、無給油で24時間以上連続運転可能であること。
⑦ | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
⑧ | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。
１－６．サーバ要件（空調設備）
① | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
② | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
③ | 温度、湿度は機器等の安定稼働に影響を及ぼさないよう、温度は24℃±2℃、湿度は50％±10％で保たれていること。
１－７．サーバ要件（保守）
① | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、一日複数回は目視による監視を行うこと。
② | パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
１－８．サーバ要件（実績）
① | 政府機関・地方公共団体の導入実績があること。
2．セキュリティ要件
１－１．コンピュータ及びネットワークの管理（アクセス記録及びシステム変更記録等の管理）
① | 各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、契約期間を通して保存すること。
② | アクセス記録等が盗難、改ざん、消去されないように適切な措置を講じること。
③ | 定期的にアクセス記録等を分析、監視すること。
④ | 担当するシステムにおいてシステムの追加、変更、廃棄等の作業を行った場合には、システム変更記録及び当該作業記録を作成し、発注者に提供するともに、契約期間を通して保存すること。
１－２．コンピュータ及びネットワークの管理（障害記録）
① | システムの障害に対する処理及び問題等を障害記録として体系的に記録し、発注者の求めがあった場合は提供するともに、契約期間を通して常に活用できるように保存すること。
１－３．コンピュータ及びネットワークの管理（バックアップ）
① | 重要性の高い情報資産を取扱うシステム等に記録された情報については、二重化措置にかかわらず、その重要度に応じて期間を設定し、定期的にバックアップを取ること。
１－４．コンピュータ及びネットワークの管理（情報システムの入出力データ）
① | 情報システムに入力されるデータは、適切なチェック等を行い、それが正確であることを確実にするための措置を講じること。
② | 情報システムから出力されるデータは、保存された情報の処理が正しく反映され、出力されることを確保すること。
２－１．アクセス制御（アクセス制御）
① | 利用者がその権限を超えて情報システムを利用することができないように適切な措置を講じること。
２－２．アクセス制御（管理者権限）
① | 管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者を必要最小限にし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理すること。
② | 利用者や所属の登録、変更及び抹消など利用者管理を行うものを限定する措置を講じること。
２－３．アクセス制御（ログイン手順）
① | ログイン時におけるメッセージ及びログイン試行回数の制限、アクセスタイムアウトの設定、ログイン・ログアウト時刻の表示等により、正当な権限を持つ職員等がログインしたことを確認できる仕組みがある場合、これを有効に活用すること。
２－４．アクセス制御（接続時間の制限）
① | 管理者権限によるネットワーク及び情報システムへの接続については、必要最小限の接続時間に制限すること。
３－１．システムの開発、導入、保守等（情報システムの開発）
① | システム開発で使用するハードウェア及びソフトウェアを特定すること。
３－２．システムの開発、導入、保守等（開発と移行）
① | システム開発・保守及びテスト環境からシステム運用環境への移行について、システム開発・保守計画の策定時に手順を明確にすること。
② | 移行の際、情報システムに記録されている情報資産の保存を確実に行い、移行に伴う情報システムの停止等の影響が最小限になるよう配慮すること。
３－３．システムの開発、導入、保守等（テスト）
① | 新たにシステムを導入する際は、既に稼働しているシステムに接続する前に十分な試験を行うこと。
② | 情報システムのオペレーティングシステムやソフトウェアを変更する場合には、その手続を定め技術的なレビュー及びテストを実施し、悪影響がないことを確認すること。
③ | 運用テストを行う場合、あらかじめ疑似環境による操作確認を行うこと。
④ | システムの最終検証等の必要やむを得ない場合を除いて、個人情報及び機密性の高い情報資産を、テストデータに使用しないこと。
３－４．システムの開発、導入、保守等（暗号による管理策）
① | 情報の機密性を確保するため、特に取扱いに慎重を要する電子データが不正アクセスにさらされないよう、必要に応じて暗号化技術を使用するように努めること。
４－１．不正プログラム対策（コンピュータウイルス対策）
① | 情報システムは、ウィルス対策を講じること。
５－１．不正アクセス対策
① | 使用終了又は使用される予定のないデータの出入口（ポート）を長期間空けた状態のままにしてはならない。
② | 不正アクセスによるウェブページ書き換え防止を確実にするために、データの書換え記録を保存し、確認できるようにすること。
６－１．情報システムの管理（情報システムの監視）
① | 情報セキュリティに関する事案を検知するため、常に情報システムの監視を行うこと。
② | 外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装置等を設置し、監視を行うこと。
７．その他
① | ＶＰＮの利用は可能か
※事業者チェックのない項目については、契約の事前協議までに代替案を検討し、岐阜市と協議の上実施してください。